SECCIÓN 28 23 29

CÁMARA BOX IP DÍA/NOCHE REAL WIDE DYNAMIC DE 1080 p Y H.264, HCW2S2

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONTENIDO DE LA SECCIÓN

Suministrar una cámara Box IP día/noche real wide dynamic para interiores de 1080 p y alta resolución para videovigilancia, incluyendo diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento.

SECCIONES RELACIONADAS

NOTA PARA EL ESPECIFICADOR: Incluir las secciones relacionadas según convenga si el sistema de videovigilancia está integrado en otros sistemas.

Sección 26 05 00: Resultados comunes de tareas eléctricas, para comunicación y coordinación con los sistemas eléctricos del edificio y su distribución.

Sección 28 05 13: Cables y conductores para la seguridad electrónica, incluido el cableado entre los dispositivos remotos, los paneles y los servidores del sistema.

Sección 28 05 28: Rutas para la seguridad electrónica, incluidos los requisitos de los conductos.

Sección 28 23 23: Infraestructura de sistemas de videovigilancia.

Sección 28 23 29: Dispositivos remotos y sensores para videovigilancia.

REFERENCIAS

Normas de referencia: Proporcionar sistemas que satisfagan o superen los requisitos de las siguientes publicaciones y organismos según corresponda al trabajo de esta Sección.

ICES-003 (Canadá).

Canadian Standards Association (CSA).

Conformidad para Europa (CE).

Alianza de Industrias Electrónicas (EIA).

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Grupo Conjunto de Expertos Fotográficos (JPEG).

Comité Nacional de Sistemas de Televisión (NTSC).

Línea de fase alternada (PAL).

Underwriters Laboratories Inc. (UL).

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p ofrecerá una resolución de 1080 p (1920 x 1080), sensor CMOS de escaneado progresivo de 1/2,8 pulgadas con funcionalidad día/noche real, formatos de compresión H.264 (secuencias 1-3) y H.264/MJPEG (cuarta secuencia) y soporte de ONVIF™ Perfil S.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Requisitos generales: La documentación se presentará de conformidad con las condiciones del contrato y la sección sobre procedimiento para presentaciones.

Datos del producto del fabricante: Presentar las fichas técnicas del fabricante con indicaciones sobre los sistemas y los componentes propuestos para su uso, incluyendo manuales de instrucciones.

Planos de la instalación: Presentar planos de la instalación, incluyendo diagramas de conexiones para los equipos de interfaz, relación de equipos conectados y ubicación de los principales componentes de los equipos. Los planos de instalación indicarán la construcción de alrededor para el proyecto.

Planos de modificaciones del proyecto: Indicar la situación de los equipos y el cableado en los planos de modificaciones del proyecto. Presentar una versión electrónica de los planos de modificaciones del proyecto con anterioridad a la finalización sustancial del proyecto.

Datos de funcionamiento y mantenimiento: Presentar los datos del fabricante sobre funcionamiento y mantenimiento adaptados al sistema instalado. Incluir los manuales del operario.

Pruebas de campo: Presentar los resultados de las pruebas de campo de cada dispositivo, incluyendo la fecha, el personal de la prueba, la fecha de las nuevas pruebas (si procede) y la confirmación de que todos los dispositivos han superado las pruebas de campo.

Acuerdo de servicio de mantenimiento: Presentar un borrador del contrato de servicio de mantenimiento del fabricante, que incluya el coste y los servicios durante un año, para que los revise el propietario. El mantenimiento incluirá, entre otros datos posibles, mano de obra y materiales de reparación del sistema, pruebas y ajustes e inspecciones regulares.

CONTROL DE CALIDAD

Cualificaciones: El fabricante tendrá una experiencia mínima de 10 años en la fabricación y el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia. El fabricante proporcionará asistencia técnica mediante un número de teléfono de llamada gratuita, con una disponibilidad de 24/7. Los instaladores tendrán al menos 2 años de experiencia en la instalación de sistemas similares, aceptable para el fabricante del sistema de videovigilancia.

Requisitos legales:

Emisiones: FCC, Parte 15B; EN 55022.

Inmunidad: EN 50130-4.

Seguridad: UL/CSA 60950-1; EN 60950-1.

ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Embalado y envío: Los productos se entregarán en embalajes con etiquetado del fabricante.

Almacenamiento y protección: Almacenar y manipular los productos de conformidad con los requisitos del fabricante en instalaciones en las que las condiciones ambientales se mantengan dentro de los límites recomendados.

CONDICIONES DEL PROYECTO

Requisitos medioambientales: Cumplir los requisitos y recomendaciones medioambientales del fabricante para la adecuada instalación de los productos.

Criterios de temperatura:

Las temperaturas de funcionamiento estarán entre -10 °C (14 °F) y 50 °C (122 °F).

Las temperaturas de almacenamiento estarán entre -20 °C (-4 °F) y 70 °C (158 °F).

Requisitos de alimentación: El voltaje de entrada será de 12 V CC, 24 V CA o PoE IEEE 802.3af.

GARANTÍA

Garantía del fabricante: Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación con un uso y servicio normales para el sistema de videovigilancia.

PRODUCTOS

FABRICANTES

Fabricante especificado: Honeywell, www.honeywell.com/security o www.honeywellintegrated.com

Códigos de producto aceptados:

HCW2S2.

HCW2S2X.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Producto especificado: Cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p HCW2S2 de Honeywell.

Cableado.

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p cumplirá o superará las siguientes especificaciones para la cámara:

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8 pulgadas.

Total de píxeles: 1920 (H) × 1080 (V).

Lentes opcionales (se venden por separado):

HLM45V13MPD: Lente de alta definición de 3 megapíxeles de 4,5-13,2 mm, F1,8.

Iluminación mínima:

Color: 0,15 lux; 0,3 lux a 50 IRE, F1,2 (WDR con dos obturadores).

B/N: 0,01 lux; 0,02 lux a 50 IRE, F1,2 (WDR con dos obturadores).

Velocidad del obturador electrónico automático: De 1 a 1/10 000 segundos (NTSC y PAL).

Salida de vídeo: Compuesto, 1.0 VP-P, 75 ohmios

Balance de blancos: Auto, ATW, manual, interior, exterior.

Relación señal-ruido: 50 dB o superior (AGC desactivado).

Sincronización: Interna.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p proporcionará funcionalidad día/noche real con filtro de corte de infrarrojos (IR) para modo día.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p proporcionará reducción digital de ruido 3D, calidad de imagen inteligente (SPQ), compensación de contraluz, compensación automática de luz, control automático de ganancia, modo sin parpadeo y obturación digital lenta.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p proporcionará, en condiciones de iluminación de elevado contraste, imágenes de mayor calidad y rango dinámico significativamente mejor (>95 dB) que las cámaras IP convencionales.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p ofrecerá parámetros de detección de movimiento totalmente configurables.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p ofrecerá hasta cinco zonas de privacidad totalmente configurables para enmascarar áreas sensibles de una imagen de vídeo.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p admitirá la especificación ONVIF Perfil S para interoperabilidad entre productos de vídeo en red.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p admitirá actualizaciones remotas del firmware.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p admitirá 20 cuentas de usuario y varios niveles de acceso de usuarios con protección mediante contraseña.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p admitirá protocolos IPv4/v6, HTTP, TCP/IP, RTSP, RTP, UDP, FTP, ICMP, DHCP, SMTP, IGMP, PPPoE, HTTPS, UPnP, SNMP, QoS, SSL, DDNS y NTP.

NOTA PARA EL ESPECIFICADOR: En algunos casos de usuarios concretos, es posible que sea necesario realizar algún desarrollo para seguir soportando algunos de estos protocolos a medida que cambien con el tiempo.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p ofrecerá secuencias de vídeo cuádruples H.264 y/o H.264/MJPEG simultáneamente. Asimismo, ofrecerá velocidades de fotograma y ancho de banda controlables y una velocidad de bits constante o variable.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p ofrecerá zoom digital de hasta 16x para la imagen de vídeo.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p ofrecerá soporte para sincronización mediante Protocolo de Hora de Internet (NTP).

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p admitirá información de fecha/hora incrustada en la secuencia de vídeo.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p será compatible con los navegadores web Internet Explorer 6 o posterior (32 bits), Mozilla Firefox®, Google Chrome y Apple Safari.

El sistema de cámara Box IP día noche real de 1080 p será compatible con los sistemas operativos Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows XP y Windows Vista.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p admitirá contactos de alarma de entrada y salida y audio bidireccional.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p ofrecerá una conexión de red RJ45 y un conector para un segundo servicio de vídeo (BNC).

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p proporcionará opciones de alimentación de 12 V CC, 24 V CA o PoE IEEE 802.3af.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p tendrá una ranura para tarjeta microSD con capacidad para tarjetas microSDHC de hasta 32 GB para grabar vídeos e imágenes de eventos y realizar copias de seguridad en caso de eventos (alarma, detección de movimiento, detección de fallos en la red, manipulación) o programación. El administrador deberá tener capacidad para activar o desactivar la función de grabación mediante la interface web.

IMPORTANTE: Los daños en archivos de una tarjeta microSDHC instalada debidos a un fallo o error de los archivos guardados en la tarjeta microSDHC, con independencia de su causa, no estarán cubiertos por la garantía de Honeywell.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p dispondrá de anillos de montaje ¼-20 UNC en la parte superior e inferior.

La carcasa del sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p será de aluminio fundido a presión con un acabado en lacado gris (colores RAL de mayor similitud: cuerpo delantero, CÓDIGO RAL 270 40 20; cuerpo principal, CÓDIGO RAL 820-1).

HARDWARE DEL SISTEMA

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p cumplirá las siguientes especificaciones mecánicas:

Dimensiones de la unidad (largo × ancho × alto): 125,0 × 82,0 × 52,0 mm (4,9 × 3,2 × 2,0 pulg.), sin lente.

Peso de la unidad: 0,33 kg (0,73 libras) solo la cámara.

Conectores:

Salida de vídeo: Conector BNC.

Lente: Conector de 4 patillas.

Red: Conector RJ45.

Entrada de alimentación: Conector DC/bloque de bornes de 3 patillas.

E/S de alarma: Bloque de tornillos extraíble.

Entrada de audio: Conector estéreo de 3,5 mm.

Salida de audio: Conector estéreo de 3,5 mm.

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p cumplirá las siguientes especificaciones eléctricas:

Voltaje: 12 V CC, 24 V CA o PoE IEEE 802.3af.

Consumo de energía:

12 V CC/24 V CA: 6,3 vatios máximo

PoE: PD Tipo 1, Clase 0, 12,95 vatios (máx.).

El sistema de cámara Box IP día/noche real wide dynamic de 1080 p estará diseñado para cumplir las siguientes condiciones medioambientales:

Temperatura de funcionamiento: De 10 °C (14 °F) a 50 °C (122 °F).

Temperatura de almacenamiento: De -20 °C (4 °F) a 70 °C (158 °F).

Humedad relativa: Del 10% al 90% sin condensación.

Emisiones: FCC, Parte 15B; EN 55022.

ASISTENCIA DEL FABRICANTE

El fabricante ofrecerá un servicio de atención al cliente, asistencia para las aplicaciones preventa, asistencia técnica posventa, acceso a asistencia técnica en línea y formación en línea mediante servicios de conferencia web.

El fabricante deberá proporcionar asistencia técnica y soporte 24/7 mediante un número de llamada gratuita sin coste adicional.

EJECUCIÓN

ANÁLISIS

Examinar las condiciones del lugar antes de la instalación. Notificar al arquitecto y al propietario por escrito si las condiciones no son adecuadas. No comenzar la instalación hasta que sean aceptables las condiciones del lugar donde se realizará la instalación.

INSTALACIÓN

Todos los componentes del sistema de la cámara se comprobarán minuciosamente antes de su envío al lugar del proyecto.

El sistema de la cámara se instalará, programará y comprobará de conformidad con las instrucciones y recomendaciones de instalación del fabricante.

Coordinar las interfaces de otros productos con el representante del propietario cuando corresponda.

Proporcionar conducto, cable y alambre para una instalación completa y fiable. Conseguir el visto bueno del propietario para el lugar exacto de las cámaras, cajas, conducto, cable y alambrado antes de la instalación.

Instalar conductos y cables en paralelo y en ángulo recto respecto a las líneas de construcción, incluyendo áreas de plantas elevadas. No superar el 40% de llenado en los conductos. Unir y fijar los cables para facilitar el orden en la instalación.

Coordinar los trabajos con otros operarios para adecuar la secuencia de la instalación.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SOBRE EL TERRENO Y CERTIFICACIÓN

Puesta en funcionamiento sobre el terreno: Comprobar el sistema de la cámara siguiendo las recomendaciones del fabricante, incluidos los siguientes pasos:

Realizar una inspección y comprobación completa del equipo, incluida la verificación de su funcionamiento con los equipos conectados.

Comprobar los dispositivos y demostrar las características operativas ante los representantes del propietario y las autoridades competentes, según corresponda.

Corregir las deficiencias hasta obtener resultados satisfactorios.

Enviar copias por escrito de los resultados de las pruebas.

FORMACIÓN

Llevar a cabo sesiones de formación en el centro para administradores del sistema y operarios de seguridad/vigilancia de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante. La formación cubrirá, entre otros aspectos: administración, suministro, configuración, funcionamiento y diagnóstico de las cámaras.

FIN DE LA SECCIÓN